## Лист1
МОНОБЛОКИ НАСТЕННЫЕ
Модель | MМС (Среднетемпературные) | [6 empty] | ММН (Низкотемпературные)
| MМС 106 | MМС 112 | ММС 218 | ММС 221 | ММС225 | ММC 334 | ММС 340 | ММН 106 | ММН 212 | ММН 215 | ММН 218 | ММН 330 | ММН 334
КОМПРЕССОР Kubigel,Tekumseh, Sekop | МPT12RA | TYA9456Z | TYA9456Z | CАJ4517Z | CАJ4519Z | TFH 4522Z | TFH4531Z | CАJ2464Z | CАJ2464Z | GS34ZLX | TFH2511Z | TFH2511Z | TAG2516Z
Хладагент R507/404 грамм | 580 | 550 | 900 | 900 | 750 | 1250 | 1300 | 480 | 850 | 870 | 750 | 1250 | 1300
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50
Пусковой ток, А | 18.5 | 30 | 30 | 39 | 40 | 45 | 31 | 40 | 40 | 45.7 | 32 | 32 | 45
Рабочий ток, А | 5.3 | 8 | 8 | 12.7 | 10 | 13 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | 7.2 | 4.6
Потребляемая мощность, Вт | 609 | 1250 | 1250 | 1650 | 1690 | 2114 | 2215 | 1230 | 1230 | 1650 | 1980 | 1980 | 1985
Холодопроизводительность | 1185 | 1460 | 2030 | 2499 | 2840 | 3617 | 4024 | 993 | 1540 | 1760 | 2250 | 3337 | 3724
Температурный режим C | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15
КОНДЕНСАТОР
Шаг ребер, мм | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Поверхность, м2 | 5.74 | 5.74 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 14.58 | 14.58 | 5.74 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 14.58 | 14.58
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300
Производительность,м3/час | 710 | 710 | 1420 | 1420 | 1420 | 2130 | 2130 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 2130 | 2130
Диаметр крыльчатки,мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Шаг ребер, мм | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
Поверхность, м2 | 4.48 | 4.48 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 10.76 | 10.76 | 4.2 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 10.76 | 10.76
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300
Диаметр крыльчатки,мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Производительность,м3/час | 630 | 630 | 1260 | 1260 | 1260 | 1890 | 1890 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1890 | 1890
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН
Дальность струи воздуха, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой электрокабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5
Габаритные размеры,Д/Ш/В мм | 442*950*724 | 442*950*724 | 752*950*724 | 752*950*724 | 752*950*724 | 1066*950*724 | 1066*950*724 | 442*950*724 | 752*950*724 | 752*950*724 | 752*950*724 | 1066*950*724 | 1066*950*724
Размеры в упаковке Д/Ш/В мм | 500*1050*900 | 500*1050*900 | 800*1000*900 | 800*1000*900 | 800*1000*900 | 1150*1000*900 | 1150*1000*900 | 500*1050*900 | 800*1000*900 | 800*1000*900 | 800*1000*900 | 1150*1000*900 | 1150*1000*900
вес нетто, кг
вес брутто,кг | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 75 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120